Према расположивим подацима на коридору Магистрале Београд - Јужни Јадран (до Пожеге) изграђени су и у експлоатацији следећи гасоводи (карта бр?):

- Магистрални гасовод МГ 05/II, деоница Остружница- Бели Поток, од челичних цеви пречника 609,6 mm на високом радном притиску до 50 bar, место укрштања У1;

- Градски гасовод ГМ 05-03, деоница Остружница -Барич, од челичних цеви пречника 273 mm на високом радном притиску до 12 bar, место укрштања У2, на локалитету код Картонке-Умка;

- Прикључни гасовод ГМ 05-03/2, деоница прикључак за Зеленгору-Умка, од челичних цеви пречника 60,3 mm на високом радном притиску до 12 bar, место укрштања У3, на локалитету  кодЗеленгора-Умка;

- Градски гасовод ГМ 05-03, деоница Остружница -Барич, од челичних цеви пречника 273 mm на високом радном притиску до 12 bar, место укрштања У4, на локалитету код Прве искре-Барич;

- Разводни гасовод РГ 08-11, деоница Прељина-Пожега, од челичних цеви пречника 356 mm на високом радном притиску до 50 bar, место укрштања У9, на локалитету Прељина, место укрштања У10 на локалитету код Трбушана и место укрштања У11 на локалитету Ушћа реке Бјелице у Западну Мораву;

- У насељу Трбушани код Чачка је у експлоатацији дистрибутивна гасна мрежа од полиетиленских цеви за радни притисак до 4bar различитих пречника а укрштање је означено са УДГМ.

Такође су констатована блиска приближавања (контакт) осовине саобраћајнице и постојећих гасовода и то:

- Контакт К1 је са деоницом градског гасовода, деоница Остружница-Барич, од челичних цеви пречника 273 mm на високом радном притиску до 12 bar, на улазу у Умку;

- Контакт К2 је са деоницом разводног гасовода, деоница Прељина-Пожега, од челичних цеви пречника 356 mm на високом радном притиску до 50 bar, на локалитету Доња Ракова;

- Контакт К2 је са деоницом разводног гасовода, деоница Прељина-Пожега, од челичних цеви пречника 356 mm на високом радном притиску до 50 bar, на локалитету Доње Поље западно од Лучана.

Планираним гасоводима је предвиђено снабдевање Обреновца, Ваљева, Уба, Љига као и могућност прикључења околних места путем разводних гасовода.

У коридору су планирани следећи гасоводи (карта бр?):

- Разводни гасовод РГ 05-06, деоница Београд -Ваљево, од челичних цеви пречника 356 mm на високом радном притиску до 50 bar, у паралелном вођењу на минималном растојању од 10m од ивице путног појаса Магистрале, а ако је ранг Аутопута растојање је 20m. Паралелно вођење је од локалитета Дражевац па све до Љига;

- Укрштање У5 на локалитету Дражевац је са деоницом разводног гасовода за Звечку и Обреновац;

- Укрштање У6 је са деоницом разводног гасовода за Уб;

- Укрштање У7 је са деоницом разводног гасовода за Ваљево;

- Укрштање У8 је са деоницом разводног гасовода за Љиг.

4.  ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА  И ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КОРИДОРУ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА

Коридор пута пресеца постојеће гасоводе у околини Београда (места укрштања У1, У2, У3,У4) и на деоници Прељина - Пожега (места укрштања У9, У10, У11,УДГМ) што је представљено на карти бр?.

Планирани разводни гасовод се води паралелно са магистралним путем од локалитета Дражевац до Љига. На том делу су планирана укрштања гасовода и магистралног пута У5, У6, У7 и У8 што је представљено на карти бр?.

У оквиру коридора се налазе следеће главне мерно регулационе станице (ГМРС) у којима се регулише радни притисак природног гаса са 50 на 12 или 6 бара: Умка, Прељина и Чачак, а предвиђене су следеће ГМРС: Уб, Љиг, Трбушани.

Локације предвиђених ГМРС утврдиће се разрадом планских решења планом детаљне регулације применом следећих критеријума:

- да су ван насељених места и индустријских зона (200 м до 1000 м), а поред локалних путева којима се омогућава непосредни приступ станицама и напајање на електро и ТТ мрежу;

- минимално сигурносно растојање према другим наменама, становању или радним зонама је 15 м за капацитете станица до 30 000 м3/х, односно до 25 м за капацитете станица преко 30 000 м3/х, када су станице у објектима од чврстог материјала (зидани објекти); и

- највеће сигурносно растојање од станица и трафостаница, железничких пруга и аутопута је 30 м.

На потезу планираног Разводног гасовода РГ 05-06, деоница Београд-Ваљево-Љиг и постојећег Разводног гасовода РГ 08-11, деоница Прељина- Пожега, планирати локације за станице компримованог природног гаса (СКПГ), на растојању око 25 km и у близини већих насељених места. Њихова локација може бити у саставу планираних бензинских станица пунктова за мотеле или као самостална. Око планираних саобраћајних петљи, пунктова, терминала и паркинга траса планираног гасовода заобилази исте периферно на истим одстојањима као и код паралелног провођења.