УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ГАСОВОДА КОД  УКРШТАЊА СА ПУТЕМ

Минимално растојање, при паралелном вођењу, гасовода је 10 m од ивице путног појаса Магистрале, а ако је ранг Аутопута растојање је 20 m. Постојећа укрштања гасовода са саобраћајницом додатно се обезбеђују са заштитним цевима, заштитним каналима, плочама и иста се дефинишу техничком документацијом. Планирана укрштања гасовода са саобраћајницом обезбеђују се заштитиним цевима тако да се горња нивелета заштитне цеви поставља минимум 1,35 m од нивелете коловоза или ако је неповољније 1 m испод одводних јарака саобраћајнице. Сви гасоводи се полажу подземно са минималном дубином укопавања од 0,8 m (у појасу I разреда) до 1,1 m (заштитном појасу насељених зграда).

Све корекције, заштите и измештање делова постојећих гасовода и гасовода дистрибутивне гасоводне мреже су предмет посебне техничке документације.