На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09 и 81/09-исправка), члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 13. став 1. тачка 2. и члана 27. став 1. тачка 5. Статута општине Вршац ("Службени лист општине Вршац", број 10/08 и 13/08),

Скупштина општине Вршац, на седници одржаној дана 3. новембра 2010. године, донела је

## ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ

## ВЕТРОЕЛЕКТРАНА НА ЛОКАЦИЈИ КАТ. ПАРЦ. БР. 1354 И КАТ. ПАРЦ. БР. 1405 У КО. ЗАГАЈИЦА И коридора 35 kV далековода ОД КАТ. ПАРЦ. БР. 1405 ДО ТРАФОСТАНИЦЕ "ВРШАЦ 1"

I  ОПШТИ ДЕО

1. Повод за израду плана

Повод за израду Плана детаљне регулације ветроелектрана на локацији катастарске парцеле број 1354 и катастарске парцеле број 1405 у КО. Загајица и коридора 35 kV далековода од катастарске парцеле број 1405 до трафостанице "Вршац 1" (у даљем тексту: План) је изградња ветроелектранa са пратећом инсталацијом у општини Вршац.

Изградњa ветроелектрана, укупне номиналне снаге од 5-6 МW, представља један од иницијалних пројеката коришћења алтернативних/обновљивих извора енергије у Републици Србији, односно АП Војводини.

Иницијативу за израду Плана је поднело акционарско друштво "МK-FINTEL WIND" из Београда, са радним називом пројекта изградње ветроелектрана „La Piccolina“

2. Циљ израде и предмет плана

Циљ израде Плана је утврђивање правила изградње и уређења простора, односно стварање планског основа за издавање локацијске дозволе. Планом се обезбеђује усаглашавање извођачких и експлоатационих захтева ветроелектрана и далековода 35 kV са локационим условима, постојећим и развојним интересима локалне заједнице и, посебно, условима заштите животне средине, природних и културних добара.

Предмет Плана представљају две ветроелектране појединачне снаге од 2,5-3,0 МW (са пратећом трансформацијом), надземни 35 kV (перспективно 20 kV) далековод дужине око 13,67 km и две деонице подземног кабла 20 kV укупне дужине око 0,93 km.

Укупна површина планског обухвата износи 75,82 ha , од чега 0,67 ha (0,9%) представља планирано грађевинско земљиште, а 75.15 ha (99,1%) остало земљиште у режиму привременог заузећа (извођачки појас/градилиште) и службености пролаза.

3. Правни и плански основ за израду плана

Правни основ за израду Плана одређен је:

- чланом 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и 81/09-исправка) и

- Одлуком о изради Плана детаљне регулације ветроелектрана на локацији к.п. 1354 и к.п. 2168/2 у КО Загајица и коридора 35 kV далековода од к.п. 2168/2 до трафостанице "Вршац 1" , Скупштина општине Вршац, број 011-049/2009-II -01 од 04.12.2009. године.

Плански основ за израду Плана садржан је у Просторном плану општине Вршац (СО Вршац, број 011-025/2009-II-1 од 18.06.2009. године), у оквиру смерница за спровођење планских решења (Табела 34: Основе за спровођење планских решења) којим је за објекте електроенергетске инфраструктуре – ветропарк предвиђена израда урбанистичког плана.

4. Опис планског подручја и попис обухваћених парцела

Опис планског подручја почиње од локације ветроелектране планиране на делу к.п бр. 1354 у КО Загајица (графичка ознака Вет.1) код топoнима Други Флур северно од насеља Загајица, одакле у форми коридора ширине 6,0 m скреће ка северозападу у дужини од око 250 m до локалног атарског пута, где скреће ка североистоку пратећи атарски пут до локације друге ветроелектране планиране на делу к.п. бр. 1405 у КО Загајица (графичка ознака Вет.1н). Од к.п. бр. 1405, планско подручје, у форми коридора ширине 60,0 m, наставља ка северу у дужини од око 2,8 km, затим западно од насеља Потпорањ праволинијски скреће ка североистоку, пресеца канал ДТД, пратећи границу између КО Потпорањ и КО Ритишево, до тромеђе са КО Вршац. Од тромеђе коридор скреће ка северу пратећи праволинијски са западне стране границу КО Ритишево и КО Вршац до водотока Кевериш, након преласка водотока коридор праволинијски скреће ка северозападу, укршта се са магистралном  пругом бр. 6 и државним путем I реда број 1.9, прелази у КО Вршац где, у форми коридора ширине 6,0 m, скреће ка североистоку, пратећи са југоисточне стране локални пут у дужини од око 1120 m, затим праволинијски скреће ка истоку, до ТС 110/35 kV "Вршац 1".

Према претходном опису, граница планског подручја обухвата део катастарских општина Загајица, Потпорањ, Ритишево, Павлиш и Вршац ( Карта 1, Прегледна ситуација).

У односу на планирану врсту објеката и радова, постојећа намена површина у планском обухвату је следећа:

- Локације ветроелектрана планиранe су на обрадивом пољопривредном земљишту.

- Кабловска, енергетска, веза између ветроелектрана планирана је у коридору атарског пута и, делом, на обрадивом пољопривредном земљишту.

- Преносни далековод, који обезбеђује прикључење ветроелектрана на електроенергетску мрежу планиран је углавном на пољопривредном земљишту, укључујући и краће прелазе преко водног земљишта, јавних путева, пруге и мелиорационе каналске мреже. На подручју Генералног плана Вршца дeo трасе преносног далековода (дужине око 1680 m), до ТС 110/35kV "Вршац 1", планиран је на неизграђеном и делом неуређеном градском грађевинском земљишту, које је још увек у пољопривредној намени.

Осим објеката и површина јавне намене (пруга, путеви, водно земљиште), највећи део површина у планском обухвату је у приватном власништву.

Граница планског обухвата је ближе одређена на катастарској ситуацији у графичком прилогу Плана (Карта 2, лист 1-6) и следећим пописом обухваћених катастарских парцела:

1) КО Загајица

- део парцела: 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1120/1, 1120/2, 1121, 1122, 1123, 1142,1158, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1280, 1281/1, 1281/2, 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286/1, 1286/2, 1286/3, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1336, 1354, 1383, 1384,  1404, 1405 и 1406.

2) КО Потпорањ

- целе парцеле: 275, 277/3, 278/2;

- део парцеле: 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 251/3, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 266, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277/1, 277/2, 277/4, 278/1, 280/1, 937/2, 938/1, 938/2, 938/3, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 941/1, 941/2, 942/1, 942/2, 943, 951, 952/1, 952/2, 953/1, 953/2, 954, 955/1, 955/2, 956, 958, 959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 962/1, 962/2, 963/1, 980, 983, 984/1, 984/2, 984/3, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 994, 997/1, 997/2, 998/1, 998/2, 999/1, 999/2, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1001, 1002/1, 1002/2, 1003, 1013, 1020, 1021, 1023, 1024, 1062, 1065, 1066 и 1067.

3) КО Ритишево

- целе парцеле: 1238/1, 1239/1, 1239/3;

- део парцела: 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018/1, 1019, 1020, 1021/1, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1032, 1033, 1036, 1037, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1055, 1056/1, 1057/1, 1058, 1062/1, 1063, 1065/1, 1066/1, 1070/1, 1071/1, 1076/1, 1076/2, 1077/1, 1078/1, 1082/1, 1083/1, 1084/1, 1085/1, 1086/1, 1094/1, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/4, 1099/1, 1100/1, 1101/1, 1104/1, 1109, 1110, 1111/1, 1116/1, 1116/, 1117/1,  1118, 1121/1, 1122/1, 1123/1, 1126/1, 1127/1, 1128/1, 1129, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218/1, 1219/1, 1219/2, 1220/1, 1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236/1, 1236/2, 1237, 1238/2, 1238/3, 1239/2, 1240, 1241, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1243/2, 1243/3, 1246/2, 1246/3, 1247/1, 1247/4, 1248, 1249/1, 1251/1, 1252/1, 1252/2, 1253, 1258, 1259/1, 1260/1, 1262, 1263, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1336/1, 1336/2, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477/1, 1477/2, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/4, 1481/5, 1482/1, 1485/1, 1486/1, 1487/1, 1491/1, 1492/1, 1495/1, 1496/1, 1496/2, 1505, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1526, 1527, 1529/1, 1530/1, 1530/2, 1530/7, 1531/10, 1531/9, 1531/10, 1531/12, 1532, 1533, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1561, 1562, 1592, 1918, 1919, 2013, 2014, 2015, 2016, 2925, 2929, 2960, 2974, 2981, 2982, 2990, 3002/2, 3004, 3005 и 3008.

4) КО Павлиш

-  целa парцела: 1967/3;

- део парцела: 1186, 1187, 1189, 1190, 1192/1, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195, 1196/1, 1200/1, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1201/8, 1201/9, 1201/10, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207, 1208, 1209, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1411, 1412, 1413/1, 1414, 1417, 1419, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2, 1426/3, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2, 1508, 1941, 1943, 1967/2, 1968/1, 1968/2, 4425, 4427, 4432, 4435, 4437. 4438 и 4448.

5) КО Вршац

- део парцела:18346/1, 18346/3 (TS Vršac 1), 18347, 18348, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 18354, 18355, 18356, 18357, 18358/1, 18359/1, 18361, 18366, 18367, 18368, 18369, 18379, 18380, 18381, 18388, 18389, 18390, 18391, 18392, 18393, 18397, 18398/1, 18399, 18400, 18407, 18411, 18412, 18413, 18415, 18416, 18417, 18418, 18419, 18420, 18421, 18422, 18423, 18424, 18425, 18428, 18429/1, 18429/2, 18429/3, 18430, 18430/4, 18431/3, 18433, 18435, 18436, 18437, 18438, 18439, 18440, 18441, 18442, 18443, 18444, 18445, 18446, 18447, 18448, 18450, 18451, 18452, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18477, 18478, 18479, 18482, 18483, 18486, 18487, 25034/2, 25035, 25036, 25128, 25129, 25130, 25131, 25570, 27330, 27366, 27367.

У случају међусобног неслагања графичког приказа границе плана и пописа обухваћених парцела, меродаван је графички приказ границе плана (Карта 2, лист 1-6).

II КОНЦЕПТ ПЛАНА

1. Анализа и оцена стања

Осим објеката и површина јавне намене (пруга, путеви, водно земљиште), највећи део површина у планском обухвату представља обрадиво пољопривредно земљиште у приватном власништву.

Објекти ветроелектрана, које представљају предмет овог Плана, локационо су позициониране/условљене оптимизацијом инвестиционих трошкова и енергетског, експлоатационог, потенцијала ветра.

Енергетски потенцијал ветра на ширем подручју општине Вршац акцептиран је у Студији: Атлас ветрова АП Војводине (Факултет техничких наука у Новом Саду, 2008. године).

Енергетски потенцијал ветра на локацији Загајица, потврђен је моделовањем и осматрањем ветра на метеоролошкој станици Банатски Карловци и једногодишњем осматрањем у периоду 2008/2009. године, помоћу наменски постављених мерних стубова "Шушара Н80" и "Шушара Н50" на гребену "Уљмански виногради". На основу моделовања очекиване брзине и густине снаге ветра (софтверски пакет WAsP и GH WindFarмer) одређен је енергетски потенцијал ширег простора и оптимална локација ветроелектрана.

Морфологија терена је благо заталасана, са котом терена на локaцији ветроелектрана од 99-104 m н.м.

Локалне инжењерскогеолошке услове репрезентују лесне заравни, са квартарним наслагама холоценске старости. Горњи ниво представљен је копненим седиментима еолске формације, познатије као лесни седименти. Доњи ниво, на дубини од 2,4 – 20 m, репрезентују алувијални седименти са алувијалном прашинастом глином. Лесне формације су безводне. Присуство подземних вода је евидентирано, на истражној бушотини локацијe ветроелектране бр. 2, у алувијалном слоју на дубини од око 7 m. Применом одговарајућих техничких решења, подлога у инжињерскогеолошком и хидрогеолошком смислу не представља проблем за изградњу ветроелектрана и преносног далековода.

У планском обухвату нема заштићених и евидентираних природних добара, док су археолошки налази евидентирани су на више локалитета искључиво у делу трасе 35 kV далековода.

Најближа ветроелектрана (локација број 2) се налази на удаљености од 5,8 km од границе Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“. Резерват представља једно од најзначајнијих подручја птица у Србији са 167 забележених врста од којих су многе заштићене Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (из 2010. године).

У закључаку Студије: Мониторинг стања орнитофауне и хироптерофауне на подручју потенцијалног ветропарка "La Piccolina". Зимско – пролећни аспект (мр Милан Пауновић, Београд, 2010) констатовано је следеће:

- Станиште на истраживаној територији, а нарочито на локацији за ветропоље „La Piccolina“ је једнолично и припада типу култивисаних степа где се искључиво гаје монокултуре (кукуруз, пшеница, луцерка и сунцокрет). Такве површине заузимају више од 95% територије, а остатак заузимају необрађене површине, закоровљене ледине и сеоски пашњаци, те у извесном смислу представљају регенерисане делове налик на природна степска станишта. Сиромаштву станишта у великој мери доприноси одсуство веће водене површине што директно утиче на састав орнитофауне и хироптерофауне. У истраживаним биотопима доминирају биљне културе и коров, док дрвенасте врсте, а нарочито дрвеће у потпуности изостају.

- Током зимско-пролећног периода (јануар-април 2010. године) мониторингом је утврђено присуство 64 врста птица, од којих је већина била у значајно ниској бројности, првенствено због крајње једноличности станишта. За истраживано подручје су карактеристичне врсте које живе на подлози. Највише врста припада реду Passeriforмes – 34, а затим следи ред Falconiforмes – 6, док су остали заступљени са малим бројем врста . Од укупно 64 врста само 6 врста немају статус међународно значајних (Васић 1995) и то Garrulus garrulus, Pica pica, Corvus frugilegus, Corvus corone, Sturnus vulgaris и Passer doмesticus.

- Од врста које би имале евентуалне штете које би нанеле ветротурбине у првом реду може се указати на миграторна јата дивљих гусака, али обим, висина и правци прелета говоре о потенцијално ниском ефекту и интензитету евентуалних штета. Поред њих извесни ефекти могу се претпоставити за птице дневне и ноћне грабљивице, али њихове забележене мале бројности и начин коришћења станишта говоре о вероватно малом утицају. Већа монотипска и мешовита јата врана, као и већа јата чворака и дроздова боровњака нису бележена у критичној висинској зони, па се и поред значајнијег присуства представника ових врста не очекује значајнији негативни утицај ветропарка.

- Слепи мишеви су још мање потенцијално угрожени летећи организми на истраживаном подручју у зимско-пролећном периоду. Бројност и активност слепих мишева је расла са отопљавањем, због њихових сезонских померања и тражења адекватних дневних склоништа, али је одсуство дрвећа и линеарних елемената вегетације пресудно за слабо одвијање миграције на истраживаном подручју. Представници пет врста су због тога углавном регистровани на ободним деловима истраживаног подручја и око села. Ови резултати говоре о вероватном малом, готово минорном ефекту ветропарка на фауну слепих мишева у зимско-пролећном аспекту.

2. Концепција и пропозиције уређења простора

Концепција уређења простора у планском обухвату је одређена на основу техничких захтева (изградње и експлоатације) ветроелектрана и далековода, локационих услова, заштите непосредног окружења и, посебно, заштите животне средине. Коцептом плана позиција планираних објекта је измењена у складу са условима Завода за заштиту природе Србије, радна јединица Нови Сад (број 03-49/2 од 16.02.2010). Поступајући по претходним условима позиција ветроелектране на локацији 1 измештена је око 2,5 km северoзападно од насеља Загајица на нову локацију (графичка ознака 1н), која је позиционирана на делу кат. парцеле бр. 1405 у КО Загајица.

Претходни захтеви, у вези техничке безбедности и заштите од буке су обезбеђени позиционирањем ветроелектрана на удаљености од око 850 m, односно око 1500 m  oд најближих кућа у насељу Загајица.

Траса далековода (надземна и кабловска деоница) постављена је изван изграђених простора, без потребе за претходним уклањањем или трајним измештањем постојећих објеката инфра и супраструктуре, крчења пољопривредних засада или значајнијег ометања активности локалног становништва.

Са гледишта животне средине примарна заштита је обезбеђена коришћењем локација и траса изван заштићених објеката и простора са природним и културним добрима, а допунска успостављањем заштитног појаса, а на појединим деоницама условљавањем појачане електричне и механичке сигурности, као и минимално дозвољених сигурносних висина и удаљености планираних инсталација и објеката.

Концептом уређења простора је предвиђено успостављање коридора дуж планираних далековода, и то:

- дуж надземне деонице 35(20) kV далековода ширина коридора на подручју Генералног плана Вршца коридора износи 6,0 m, а на осталом делу трасе 60,0 m;

- дуж каблиране деонице 20 kV далековода ширине 6,0 m.

Наведена, ширина коридора обезбеђује просторне услове да се кроз техничку документацију обезбеди ближе позиционирање трасе далековода у складу са издатим условима и могућностима прихватљивог решавања имовинско правних односа.  Планским решењем, позиција и регулација стубних места далековода се одређује условно, за случај/варијанту трасирања далековода дуж подужне осе коридора.

Номинални напонски ниво далековода износи 35 kV, односно 20 kV у случају реконструкције ТС 110/35(20) kV "Вршац 1". У варијанти 35 kV напонског нивоа, у оквиру грађевинске парцеле ветроелектране број 1н, на делу кат. парцеле број 1405, предвиђена је ТС 20/35 kV.

На локацији ветроелектрана, планским решењем се одређују границе грађевинских парцела ветроелектрана и оквирна позиција градилишта са приступним путем. Планско решење регулације грађевинских парцела обезбеђује могућност, кроз израду техничке документације, ближег позиционирања ветроелектране са основом/темељем оквирних димензија, пратећe инсталацијe и опреме.

3. Подлога за израду Плана

Основну подлогу за израду Плана, односно графичко позиционирање локације ветроелектрана, траса и појаса регулације коридора далековода представља катастарска ситуација издата 2010. године од стране Службе за катастар непокретности општине Вршац. Подлога је формирана од следећих скенираних и геореференцираних листова катастарских планова: К.о. Вршац (1:2500) 59-n.tif, 68-n.tif, 69-n.tif, 76-n.tif, 77-n.tif, 82-n.tif; К.о. Павлиш (1:2880) 10001.tif; К.о.Ритишево (1:2880) 804860KZR003001-n.tif, 804860KZR004001-n.tif, 804860KZR009001-n.tif, 804860KZR012001-n.tif, 804860KZR013001-n.tif, 804860KZR15001-n.tif, 804860KZR16001-n.tif; К.о.Потпорањ (1:2880) 804851KZR001001-n.tif, 804851KZR002001-n.tif, 804851KZR003001-n.tif, 804851KZR005001-n.tif, 804851KZR006001-n.tif, 804851KZR008001-n.tif; К.о.Загајица (1:2880) 800651KZR004001-n.tif, 800651KZR005001-n.tif, 800651KZR009001-n.tif, 800651KZR013001-n.tif, и 800651KZR014001-n.tif.

Сви наведени катастарски планови уведени су у AutoCAD Map 3D 2010 окружење, у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и чланом 35. и 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (“Службени гласник РС”, бр. 31/2010).

- III  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. Подела простора на посебне зоне

Планским решењем одређене су зоне са следећим пропозицијама коришћења и уређења простора:

- Простор/коридор у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу изградње, одржавања и надзора далековода плански је дефинисан као ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширинa извођачког појаса одговара ширини успостављених коридора који дуж деонице надземног 35(20) kV далековода изван Генералног плана Вршца износи 60,0 (2x30,0)m, а дуж осталог дела деонице 35(20) kV далековода и каблираног 20 kV далековода износи 6,0 (2x3,0) m.

- Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње, одржавања и надзора ветроелектрана дефинисан је као ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА. Грађевинска зона обухвата грађевинске парцеле ветроелектрана са градилиштем и делом приступног пута.

- Спољне границе извођачког појаса и грађевинске зоне представљају уједно и границу планског обухвата.

2. Правила коришћења простора по посебним зонама

Правила коришћења простора по посебним зонама одређена су на следећи начин:

-	У извођачком појасу се, без промене постојеће намене и власништва над обухваћеним непокретностима, обезбеђује привремено заузеђе и привремена службеност пролаза за време трајања радова. Простор за постављање стубова и електромонтажне радове се обезбеђује путем уговора о закупу или уговора о установљењу права службености са власником послужног добра.

- У грађевинској зони се, без промене власништва над обухваћеним непокретностима и са ограниченим трајањем пренамене пољопривредног земљишта, обезбеђује службеност пролаза/заузећа за потребе извођења радова, односно постављање ветроелектрана са пратећом инсталацијом и опремом, надзор и одржавање. Простор у грађевинској зони се обезбеђује путем уговора о закупу или уговора о установљењу права службености са власником послужног добра.

3. Правила регулације и нивелација површина

3.1. Регулација и нивелација грађевинске парцеле ветроелектрана

Грађевинска парцела планираних ветроелектрана је одређена  на две локације, и то: за ветроелектрану са графичком ознаком "1(н)" у делу катастарских парцела број 1405 и 1406; и за ветроелектрану са графичком ознаком "2" у делу кат. парцеле бр. 1354, све у КО Загајица. Регулација парцела је одређена у координатним систему, дефинисањем карактеристичних темених тачака парцела.

Графички приказ планског решења границе грађевинских парцела ветроелектрана дат је у Карти број 3.1. и 3.2. Елементи за геодетско обележавање угаоних темена грађевинских парцела дати су у табели 1.

Табела 1: Елементи за геодетско обележавање грађевинске парцеле ветроелектрана

| Графичка ознака темена | Координате темена* |  | Укупна површина m² | Оквирна кота нивелације m н.м | Катастарска парцела (КО Загајица) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |  |
| Ветроелектрана 1(н) |  |  |  |  |  |
| Г1.1 | 7 518 253,5 | 4 983 924.0 | 2.482,4 | 99,6 (±0,1%) | 1405-део 1406-део |
| Г1.2 | 7 518 330,0 | 4 983 879,6 |  |  |  |
| Г1.3 | 7 518 316,0 | 4 983 855,2 |  |  |  |
| Г1.4 | 7 518 239,4 | 4 983 899,7 |  |  |  |
| Ветроелектрана 2 |  |  |  |  |  |
| Г2.1 | 7 518 189,1 | 4 983 243.6 | 1.341,0 | 103,0 (±0,1%) | 1354-део |
| Г2.2 | 7 518 230,5 | 4 983 219,5 |  |  |  |
| Г2.3 | 7 518 216,5 | 4 983 195,4 |  |  |  |
| Г2.4 | 7 518 174,9 | 4 983 219,6 |  |  |  |

*Gaus-Krigerova пројекција

Минимално растојање између границе парцеле и грађевинске линије износи 4,0 m.

Оквирна нивелациона кота терена на парцели ветроелектрана одговара постојећој коти терена.

3.1.1. Колски приступ грађевинској парцели ветроелектрана

# Колски приступ грађевинској парцели ветроелектрана се обезбеђује коришћењем постојећих атарских путева, а у оквиру парцеле ветроелектрана интерним грађевинским путем.

Према очекиваном габариту транспортних и грађевинских возила, планирана је рехабилитација атарских путева, обезбеђењем мин. ширине коловоза од 4,5 m са две банкине мин. ширине 0,5 m, једностраним попречним нагибом коловоза до 2% и подужним нагибом до 1%. Препоручени радијус вертикалних кривина пута, који обезбеђује пролаз вучног возила дужине око 24 m и макс. клиренсом пода до 0,2 m, износи мин. 370 m.

У оквиру плана, типско решење рехабилитације атарских путева дато је само за деонице у обухвату парцеле градилишта (Карта 3.1. и 3.2.). На осталим деоницама, изван планског обухвата, рехабилитација атарских путева обрадиће се посебним пројектом, у сарадњи са надлежним држаоцем/власником пута. Рехабилитацију атарских путева треба извести у појасу постојеће регулације пута као трајно решење, у смислу очувања њихове основне функције. У случају да је неопходно обухватити и простор изван регулације атарских путева, приступни пут се изводи као привремено решење.

3.2. Регулација и нивелација градилишта ветроелектрана

Планским решењем је одређен оквирни обухват градилишта, које је привременог карактера, до завршетка радова. Простор градилишта је планиран  у окружењу грађевинске парцеле ветроелектрана, за одлагања опреме, конструктивних делова ветроелектрана и пратеће механизације.

Граница градилишта је одређена на локацији ветроелектране са графичком ознаком 1н у делу кат. парцела број 1304, 1366, 1405 и 1406 и ветроелектране са графичком ознаком 2 у делу кат. парцеле бр. 1354 и 1384, све у КО Загајица.

Граница градилишта је одређена у координатним систему, дефинисањем карактеристичних темених тачака парцеле градилишта.

Графички приказ границе градилишта ветроелектрана дат је у Карти број 3.1 и 3.2. Елементи за геодетско обележавање угаоних темена градилишта дати су у табели 2.

Табела 2: Елементи за геодетско обележавање градилишта ветроелектрана

| Графичка ознака темена | Координате темена* |  | Површина m² | Катастар. парцела (КО Загајица) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| Ветроелектрана 1н |  |  |  |  |
| Г.1.1 | 7 518 261,5 | 4 983 937.8 | 2.298,3 | 1304-део 1366-део 1405-део 1406-део |
| Г.1.2 | 7 518 338,3 | 4 983 893,0 |  |  |
| Г.1.3 | 7 518 307,8 | 4 983 841,5 |  |  |
| Г.1.4 | 7 518 231,4 | 4 983 885,9 |  |  |
| Ветроелектрана 2 |  |  |  |  |
| Г.2.1 | 7 518 186,4 | 4 983 252,4 | 3.709,6 | 1354-део 1384-део |
| Г.2.2 | 7 518 238,8 | 4 983 221,7 |  |  |
| Г.2.3 | 7 518 193,2 | 4 983 144,2 |  |  |
| Г.2.4 | 7 518 140,6 | 4 983 174,7 |  |  |

*Gaus-Krigerova projekcija

Уређење градилишта обухвата нивелацију терена са максималним падом до 1%, као и постављање привремене подлоге, која на позицији крана (монтажне дизалице) обезбеђује носивост од око 1000кН/m2 .

По завршетку радова, земљиште у обухвату градилишта се враћа у претходно стање.

3.3. Регулација и нивелација коридора далековода

Коридор далековода је одређен графички и пописом координата темена (T-надземна деоница, k-каблирана деоница) карактеристичних тачака хоризонталног прелома подужне осе коридора.

Графички приказ коридора далековода и положаја карактеристичних темена дат је у Карти број 2. листови 1-6.

Елементи за геодетско обележавање  коридора далековода дати су у табели 3.

Табела 3:  Елементи за геодетско обележавање коридора далековода

| Графичка ознака темена | Координате темена* |  | Дужина/кумулативно (m) | Дужина деонице (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| Каблирана деоница ДВ 20 kV: Вет.1(н) – Вет.2 |  |  |  |  |
| Вет.1(н) | 7 518 282,63 | 4 983 885,49 | 0,0 | 0,0 |
| к1 | 7 518 309,95 | 4 983 868,52 | 32,2 | 32,2 |
| к2 | 7 517 997,75 | 4 983 346,54 | 651,95 | 619,75 |
| Вет.2 | 7 518 211,50 | 4 983 214,45 | 895.44 | 243,49 |
| Каблирана деоница ДВ 20 kV: Вет.1(н) –Т.1 |  |  |  |  |
| Вет.1(н) | 7 518 282,63 | 4 983 885,49 | 0,0 |  |
| Т1 | 7 518 285,93 | 4 983 916,45 | 31,13 | 31,13 |
| Надземна деоница ДВ 35(20) kV :Т.1 –ТС 110/35(20) kV "Вршац 1" |  |  |  |  |
| Т1 | 7 518 285,93 | 4 983 916,45 | 0,0 | 0,0 |
| Т2 | 7 518 583,66 | 4 986 709,08 | 2.800,44 | 2.800,44 |
| Т3 | 7 520 374,38 | 4 988 235,32 | 5153,49 | 2.353,05 |
| Т4 | 7 521 822,18 | 4 992 945,03 | 10.077,49 | 4.924,00 |
| Т5 | 7 521 481,16 | 4 994 158,68 | 12.220,52 | 2.143,03 |
| Т6 | 7 521 429,97 | 4 994 330,70 | 13.339,95 | 1119,43 |
| Т7 | 7 521 228,43 | 4 995 004,25 | 13.670,95 | 331,00 |
| *Gaus-Krigerova пројекција |  |  |  |  |

Нивелација основе далековода, односно висина надземног дела основе темеља од  мин. 0,3 m утврђује према коти терена. Висинска нивелација, односно висина стуба далековода се утврђује техничким пројектом према техничким прописима и условима обезбеђења сигурносних висина и удаљености инсталације далековода.

Подземна нивелација кабловске деонице, утврђује се према коти терена на мин. дубини од 0,9 m код укрштања или вођења у профилу атарских путева и 0,7-0,8 m изван регулације атарских путева и на пољопривредноm земљишту.

3.3.1. Формирање парцела за стубна места далековода

Парцеле стубних места 35(20) kV далековода се формирају у оквиру регулације извођачког појаса. Парцеле, по правилу, имају облик квадрата са максималним, плански могућим, димензијама појединачне парцеле од 6,0 m х 6,0 m или 36 m² по стубном месту. Плански максимум обезбеђује могућност инвестиционог избора одговарајућег типа стуба, са мањом површином грађевинске основе стуба.

Планским решењем, у варијанти трасирања далековода дуж подужне осе коридора/извођачког појаса, позиције стуба далековода су одређене графички на катастарској ситуацији (Карта 2, листови 1-6). Списак катастарских парцела на којима је могуће формирање грађевинских парцела за постављање стуба далековода дат је у табели 4.

Табела 4: Попис катастарских парцела на којима се формира грађевинска парцела стуба далековода

| Граф. ознака стуба | Настала површина | Број катастарске парцеле/КО | Граф. ознака стуба | Настала површина | Број катастарске парцеле/КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº1 | мах. 36 m² | 1304-део, КО Загајица | Nº 41 | мах. 36 m² | 1247/1-део, КО Ритишево |
| Nº2 | мах. 36 m² | 1300-део, КО Загајица | Nº 42 | мах.36 m² | 1237-део, КО Ритишево |
| Nº3 | мах. 36 m² | 1293-део, КО Загајица | Nº 43 | мах. 36 m² | 1232-део, КО Ритишево |
| Nº4 | мах. 36 m² | 1286/2-део, КО Загајица | Nº 44 | мах.36 m² | 1227-део, КО Ритишево |
| Nº5 | мах. 36 m² | 1282/1- део, КО Загајица | Nº 45 | мах. 36 m² | 1224-део, КО Ритишево |
| Nº6 | мах. 36 m² | 1276- део, КО Загајица | Nº 46 | мах.36 m² | 1218/1-део, КО Ритишево |
| Nº7 | мах. 36 m² | 1120/2- део, КО Загајица | Nº 47 | мах. 36 m² | 1121/1-део, КО Ритишево |
| Nº 8 | мах. 36 m² | 942/2-део, КО Потпорањ | Nº 48 | мах.36 m² | 1099/1-део, КО Ритишево |
| Nº9 | мах.36 m² | 939/1-део, КО Потпорањ | Nº 49 | мах. 36 m² | 1078/1-део, КО Ритишево |
| Nº10 | мах. 36 m² | 954-део, КО Потпорањ | Nº 50 | мах. 36 m² | 1065/1-део, КО Ритишево |
| Nº11 | мах.36 m² | 958-део, КО Потпорањ | Nº 51 | мах.36 m² | 1050-део, КО Ритишево |
| Nº12 | мах. 36 m² | 962/1-део, КО Потпорањ | Nº 52 | мах. 36 m² | 1042-део, КО Ритишево |
| Nº13 | мах.36 m² | 1000/3-део, КО Потпорањ | Nº 53 | мах.36 m² | 1032-део, КО Ритишево |
| Nº 14 | мах. 36 m² | 998/1-део, КО Потпорањ | Nº 54 | мах. 36 m² | 1023-део, КО Ритишево |
| Nº 15 | мах.36 m² | 991/3-део, КО Потпорањ | Nº 55 | мах.36 m² | 1017-део, КО Ритишево |
| Nº 16 | мах. 36 m² | 990-део, КО Потпорањ | Nº 56 | мах. 36 m² | 1013-део, КО Ритишево |
| Nº 17 | мах.36 m² | 2016-део, КО Ритишево | Nº 57 | мах. 36 m² | 1968/1-део, КО Павлиш |
| Nº 18- Nº 19 | мах.2х36 m² | 2015-део, КО Ритишево | Nº 58 | мах.36 m² | 25130-део, КО Вршац |
| Nº 20- Nº 21 | мах.2х36 m² | 1918-део, КО Ритишево | Nº 59 | мах. 36 m² | Вршац 25128-део, КО Вршац |
| Nº 22 | мах. 36 m² | 1562-део, КО Ритишево | Nº 60 | мах.36 m² | 1426/1-део, КО Павлиш |
| Nº 23 | мах. 36 m² | 256-део, КО Потпорањ | Nº 62 | мах.36 m² | 1414-део, КО Павлиш |
| Nº 24 | мах.36 m² | 265-део, КО Потпорањ | Nº 63- Nº 64 | мах.2х36 m² | 1201/4-део, КО Павлиш |
| Nº 25 | мах. 36 m² | 267/1-део, КО Потпорањ | Nº 65 | мах. 36 m² | 1201/6-део, КО Павлиш |
| Nº 26 | мах.36 m² | 269-део, КО Потпорањ | Nº 66 | мах.36 m² | 1203/1-део, КО Павлиш |
| Nº 27 | мах. 36 m² | 275-део, КО Потпорањ | Nº 66а | мах. 36 m² | 1205/2-део, КО Павлиш |
| Nº 28 | мах.36 m² | 276-део, КО Потпорањ | Nº 67 | мах.36 m² | 1196/1-део, КО Павлиш |
| Nº 29- Nº 30 | мах.2х36 m² | 277/4-део, КО Потпорањ | Nº 68 | мах. 36 m² | 1195-део, КО Павлиш |
| Nº 31 | мах. 36 m² | 1532-део, КО Ритишево | Nº 70 | мах. 36 m² | 1187-део, КО Павлиш |
| Nº 32 | мах.36 m² | 1529/1-део, КО Ритишево | Nº 71 | мах.36 m² | 18478-део, КО Вршац |
| Nº 33 | мах. 36 m² | 1518-део, КО Ритишево | Nº 72 | мах. 36 m² | 18458-део, КО Вршац |
| Nº 34 | мах.36 m² | 1505-део, КО Ритишево | Nº 73 | мах.36 m² | 18445-део, КО Вршац |
| Nº 35 | мах. 36 m² | 1486/1-део, КО Ритишево | Nº 74 | мах. 36 m² | 18430-део, КО Вршац |
| Nº 36 | мах.36 m² | 1476-део, КО Ритишево | Nº 75 | мах.36 m² | 18414-део, КО Вршац |
| Nº 37 | мах. 36 m² | 1474-део, КО Ритишево | Nº 76 | мах. 36 m² | 18400-део, КО Вршац |
| Nº 38 | мах.36 m² | 1472-део, КО Ритишево | Nº 77 | мах.36 m² | 18381-део, КО Вршац |
| Nº 39 | мах. 36 m² | 1270-део, КО Ритишево | Nº 78 | мах. 36 m² | 18359/1-део, КО Вршац |
| Nº 40 | мах.36 m² | 1260/1-део, КО Ритишево | Nº 79 | мах.36 m² | 18348-део, КО Вршац |
|  |  |  | 80-портал у ТС "Вршац 1" |  | 18346/3-део, КО Вршац |

Напомена: У случају неслагања броја парцеле са графичким приказом позиције стуба, меродавна је графичка ситуација на карти бр. 2, листови 1-6.

Типско решење правила хоризонталне и вертикалне регулације на парцели стубног места далековода дато је у графичком прилогу број 5.

4. Биланс површина у планском обухвату

Биланс планиране намене површина дат је у следећој табели

Табела 5: Биланс планираних површина

| Намена површина | Обрачун површина | Површина |
| --- | --- | --- |
| Грађевинска зона ветроелектрана |  |  |
| 1. Градилишта | 2.298,3 m² + 3.709,6 m²................................6.007,9 m² |  |
| 2. Грађевинска парцела ветроелектрана (са ТС 20/35 kV) | 1.341,4m² +1.722,4 m² +(760 m²).................3.063,8 m² (4.595,7 m²) |  |
| 3. Приступни пут | 419 m² +534,3 m² ...........................................953,3 m² |  |
| УКУПНО ( 1+2+3) 10.025,0 m² (10.785,0 m²) |  |  |
| Извођачки појас далековода |  |  |
| 4. Коридор ДВ 35(20) kV | 12.220,5 m х 60,0 m..................................733.231,2 m² |  |
| 4.1.Стубна места | 80 ст. х 36 m² ................................................2.800 m² |  |
| 5. Коридор кабл 20 kV | 895,4 m х 6,0 m + 31,13 m х 6,0 m ...........5.559,4 m² |  |
| УКУПНО ( 4+5 ) 738.790,6 m² |  |  |
| СВЕГА (1+2+3+4) 748.815,6 m² (749.575,6 m²) |  |  |

##### IV  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. Правила за изградњу ветроелектрана и постављање пратеће инсталације

1.1. Правила за избор типског решење ветроелектрана

Основно, техничко решење инсталације ветроелектрана, узимајући у обзир карактеристике ветра и географске карактеристике локације, зависи од избора испоручиоца опреме.

За приказ типског решења ветроелектрана разматрана је ветроелектрана V112-3.0 номиналне снаге 3,0 МW данског произвођача Vestas. Изабрана ветроелектрана по својим конструктивним и енергетским елементима представља типски пример техничко-технолошког решења савремених ветроелектрана.

Техничке карактеристике ветроелектране V112-3.0 су следеће

-: 	Номинална снага 3.000 кW

- Номинални напон 650 V

- Номинална струја 4615 А

- Улазна брзина ветра 3,0 m/s

- Максимална брзина ветра 25,0 m/s

- Номинална брзина ветра 12,0 m/s

- Класа - IEC IIа, IIIа

- Број елиса 3

- Пречник ротора 112 m

- Пребрисана површина 9.852 m²

- Висина главчине 119 m

На основу типског решења, правила за изградњу ветроелектрана у смислу хоризонталне и вертикалне регулације дата су у графичком прилогу број 5.

Управљање ветрогенератором је појединачно или у склопу више ветрогенератора (ветроелектрана) обавља посебно произведена опрема и одговарајући софтвер, тзв. "Wind Plant SCADA и WindCONTROLcabinet", која се испоручује заједно са постројењем ветрогенератора. Унутрашње инсталације и опрему испоручује произвођач ветрогенератора, а везу између ветроелектране и прикључак на јавну мрежу обезбеђује инвеститор. За систем управљања и комуникацију на далеководу ка ТС 110/35(20) kV "Вршац 1" предвиђен је OPGW кабл. Веза између појединих ветрогенератора обезбеђује се са подземним оптичким каблом истог броја влакана, који се поставља у ров са 20 kV каблом.

Парцела ветроелектрана између границе грађевинске парцеле и грађевинске линије може се оградити транспарентном оградом висине до 2,2 m. Уземљење ограде је обавезно. Улаз у парцелу обезбеђује се колском и пешачком капијом, које се отварају ка парцели.

Опрема за противпожарну заштиту се изводи према Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ",број 74/99).

За потребе техничког обезбеђења постављене опреме и инсталација, на локацији ветроелектрана (и ТС 20/35 kV) могу се поставити уређаји за даљински надзор.

1.2. Правила за избор типског решење инсталације далековода

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV, у даљем тексту: Правилник, ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92), пратећих техничких прописа, норматива и препорука ЕПС-а.

На основу очекиваних енергетско-експлоатационих захтева и локационих услова, предвиђени су следећи основни елементи инсталације 35(20) kV  далековода:

- проводници, типа Al/Č мин. пресека 3 х 95/15 mm² са одговарајућим изолаторима (у складу са меродавним IEC стандардом), који су код приближавања или преласка преко важнијих објеката електрично и/или механички појачни,

-	заштитно уже, према меродавним IEC стандарду од Al–легуре и ACS-а (алумовелда) са оптичким влакноm (OPGW); и

-	стубови далековода, челично решеткасти, четвороугаони са једним врхом за заштитно уже и директним заштитним уземљењем.

Избор номиналног напонског нивоа далековода зависи од динамике реконструкције прикључне ТС "Вршац 1", односно прелазак са трансформације 110/35 kV на 110/20 kV. Инсталација далековода се технички опрема за могућност преласка са 35 kV на 20 kV напонски ниво.

Висина сваког стуба се одређује Главним пројектом далековода, према локационим условима и техничким захтевима у вези обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености инсталације далековода. Код укрштања са важнијим објектима (јавни пут, водоток, пруга и сл.) сигурносни захтеви се, по правилу, додатно обезбеђују за услове појачаног оптерећења далековода са температуром проводника од 80°C, укључујући и резерву у сигурносној висини од мин. 0,7 m за компензацију нееластичног истезања проводника током експлоатационог периода.

Темељи стубова су, по правилу, армирано бетонски, рашчлањени или блок темељи.

Уземљење се изводи на сваком стубу са два прстена, око сваког темеља и једним заједничким. Уземљење обезбеђује поуздану заштиту од удара грома и повратног прескока на проводнике или заштитно уже. Димензионисање уземљивача се решава према Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СФРЈ", број 61/96).

Мере заштите од земљоспоја и индуктивног утицаја на друге објекте одређују се, посебним пројектом, према Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од преднапона ("Службени лист СФРЈ", број 7/71 и 44/76), и другим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а.

У свим етапама извођења радова се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини далековода.

За колски превоз опреме и делова инсталације далековода предвиђено је коришћење најкраћих прилаза са јавних путева, атарских путева и стаза, а изузетно и прелази непосредно преко поседа. Прелаз преко поседа и формирање градилишта изван извођачког појаса условљени су претходном сагласношћу власника/корисника или установљењем привремене службености пролаза/заузећа.

Каблирани енергетски вод 20 kV и 35(20) kV се поставља у отворени ров или кабловску канализацију на делу укрштања са атарским путем, на минималној  дубини од 0,9 m. Остали елементи типског решења постављања кабла дати су у графичком прилогу  5.

У случају реконструкције ТС "Вршац 1" подземни кабл 20 kV из ветроелектране на локацији 1(н) се директно повезује на први стуб (графичка ознака Nº 1) надземног далековода (у овом случају номиналног напона 20 kV), који се димензионише као крајњи и опрема са платформом за монтажу кабловске главе и одводника пренапона. Технички елементи кабла (типа XLPE), платформе и опреме за прелаз са кабловског вода на надземни вод се изводе у складу са техничким стандардима и препорукама надлежног електродистрибутивног предузећа.

Друга варијанта, у случају пролонгирања реконструкције ТС "Вршац 1", представља изградња ТС 20/35 kV (контејнерског типа) у оквиру грађевинске парцеле ветроелектране на лок. 1(н). У овом случају, из ТС изводи се један 35 kV кабл до првог стуба надземног далековода (у овој варијанти, номиналног напона 35 kV).

2. Правила за усаглашавање са другим објектима и инсталацијама

Изградња ветроелектрана, пратећих далековода, као и спровођење посебних захтева који обезбеђују експлоатацију, одржавање и надзор, не условљава уклањање стамбених, економских и помоћних објеката.

У обухвату извођачког појаса могућа је изградња или реконструкција других објеката и инсталација. Услове за наведене радове издаје предузеће надлежно за предметни далековод и ветроелектране, у складу са Правилником.

Укрштања, приближавања и паралелна вођења далековода са важнијим објектима и инсталацијама решаваће се у складу са Правилником, издатим условима надлежних предузећа, односно власника/корисника конкретног објекта. По правилу, за ближе решавање наведених ситуација, у склопу Главног пројекта далековода ради се посебан пројекат на који се обезбеђује сагласност надлежног власника/корисника. Пројекат поред техничког решења садржи и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада.

Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор далековода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања локалних инсталација. У овим случајевима, инвеститор далековода сноси трошкове у случају демонтаже, привремених искључења и других интервенција на другим  инсталацијама.

Позиције укрштања планираног, преносног, далековода 35(20)kV са другим инфраструктурним објектима/инсталацијама дате су и графичком приказу подужног профила, на карти 4, листови 1-6.

2.1. Правила за усаглашавање са јавним и осталим путевима

Укрштање и приближавање далековода јавним и осталим путевима се обезбеђује у складу са Правилником, правилима из члана 27-30. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05 и 123/07).

Укрштање далековода са јавним путевима остварује се на:

- државном путу I реда број 1.9, на деоници ИДД 2021 од чвора 2011/Уљма на km 75+714 до чвора 2012/Вршац 1(Зрењанин) на km 89+422; укрштање са државним путем је изван насељеног места на стационажи пута кm 86+310, са углом укрштања од око 67º.

- планираним општинским путем на деоници Потпорањ-Избиште, на стационажи далековода  km 2+430, са углом укрштања од око 69º.

У распону укрштања са државним путем изолација проводника мора бити електрично и механички појачана. Сигурносна висина у распону укрштања износи мин. 9,0 m, рачунајући растојање између најнижег проводника и највише коте коловоза. Минимална сигурносна висина се мора очувати у случају појачаног електричног оптерећења и нееластичног, експлоатационог, истезања проводника.

За прелаз далековода преко државног пута уз Главни пројекат урадиће се посебан елаборат укрштања, на који се у складу са саобраћајно-техничким условима обезбеђује сагласност надлежног предузећа/управљача јавног пута.

У распону укрштања далековода са локалним (општинским) јавним путевима и улицама изолација проводника мора бити механички појачана. Код укрштања са осталим локалним некатегорисаним путевима изолација проводника може бити и само електрично појачана.

У свим случајевима, сигурносна висина у распону укрштања далековода и локалних путева износи мин. 7,0 m. Минимална сигурносна висина, између најнижег проводника и највише коте коловоза, се мора очувати у случају појачаног електричног оптерећења и експлоатационог истезања проводника.

По правилу, у распону укрштања са јавним путем стубови далековода се постављају на удаљености минимум за висину стуба од земљишног појаса пута, а изван заштитног појаса пута. Ширина заштитног појаса државног пута број 1.9 износи 20 m, а локалног (општинског) пута 10 m. Граница земљишног појаса пута одређена је границом припадајуће катастарске парцеле, односно границом регулације јавног пута.

Сигурносна удаљеност стуба далековода може бити мања само уз претходну сагласност надлежног предузећа.

Код укрштања са атарским путевима сигурносна висина проводника износи мин. 7,0 m, а сигурносна удаљеност стуба, по правилу, мин. 5,0 m.

2.2. Правила за усаглашавање са железничком инфраструктуром

Укрштање и приближавање далековода са железничком инфраструктуром се обезбеђује у складу са Законом о железници ("Службени гласник РС", број 18/05) и издатим условима.

Укрштање далековода са пругом се остварује на делу магистралне једноколосечне електрифициране железничке пруге број 6: Београд Центар-Панчево Варош-Вршац –државна граница, на пружној стационажи km 80+450.

У распону укрштања са пругом, мора се обезбедити заштита пружног појаса на удаљености од мин. 8,0 m рачунајући од осе крајњих колосека, као и ваздушни простор од мин. 12,0 m рачунајући од горње ивице шине.

У распону укрштања, планиран је угао укрштања далековода, мерено управно на осовину колосека, од око 79° (дозвољено мин. 60°), с тим да је стубове у распону укрштања могуће поставити на мин. удаљености од 25,0 m рачунајући од осе крајњег (најближег) колосека.

За прелаз планираног далековода преко пруге уз Главни пројекат урадиће се посебан елаборат укрштања, на који инвеститор се у складу са накнадно прибављеним условима за пројектовање обезбеђује сагласност надлежног предузећа/управљача пруге.

2.3. Правила за усаглашавање са електроенергетском и ТТ мрежом

За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода са електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама предвиђено је да се у склопу Главног пројекта, поред техничког решења, обради и прорачун међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност предузећа надлежног за предметну инсталацију.

Уколико се прописани услови не могу испунити, инвеститор далековода је у обавези да спроведе одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања локалних инсталација. Инвеститор далековода сноси трошкове у случају демонтаже, привремених искључења и других интервенција на локалним инсталацијама. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању далековода и, по потреби, обезбеди њихов надзор.

а) Електроенергетска мрежа и објекти

Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напоном поставља се, по правилу, са електрично појачаном изолацијом, изнад вода са нижим напоном. Сигурносна висина одговара прописаном сигурносном размаку за вод вишег напона, која мора бити очувана при додатном оптерећењу само горњег вода.

Код паралелног вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном сигурносном размаку за вод већег напона при највећем отклону једног од проводника под утицајем ветра.

Код преласка високонапонског далековода преко нисконапонског вода обезбеђује се електрично појачана изолација, сигурносна висина од мин. 2,5 m и сигурносна удаљеност од мин. 2,0 m. Потреба за додатном механичком или електричном заштитом утврђује се посебним пројектом укрштања.

У току радова неопходно је спровести мере заштите предвиђене за рад у близини електроенергетских инсталација.

б) Телекомуникациони водови

Проводници далековода се постављају изнад ТТ водова на сигурносној висини од мин. 3,0 m, под углом не мањим од 45, а изузетно од 30. Уколико се у распону укрштања изводи електрично и механички појачана изолација сигурносна удаљеност водова одговара вредности сигурносне висине. У супротном, хоризонтална удаљеност између најближих водова одговара висини вишег стуба увећаној за 3,0 m .

Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од ТТ вода не сме бити мања од 4,0 m. У случају да висинска разлика између водова износи мање од 10,0 m, хоризонтална удаљеност најближег проводника од стуба ТТ вода не сме бити мања од 5,0 m. Код кабловских извода сигурносна удаљеност проводника/стуба далековода мора бити најмање једнака висини стуба/проводника на месту укрштања увећаној за 3,0 m.

Код укрштања/приближавања подземним телекомуникационим кабловима обезбеђује се минимална сигурносна удаљеност стуба далековода од 10,0 m. Ова удаљеност може бити мања уз претходну сагласност предузећа/власника инсталације.

2.4. Правила за усаглашавање са комуналним објектима и осталим инсталацијама

По правилу, за свако укрштање и паралелно вођење далековода са комуналним и осталим локалним инсталацијама потребно је у склопу Главног пројекта посебно обрадити мере техничке заштите и заштите од евентуалне појаве индукованих напона при нормалном раду далековода. На пројектно решење је потребно обезбедити сагласност надлежног предузећа/власника инсталације.

Посебну пажњу треба обратити на могућност угрожавања неевидентираних инсталација (нпр. сеоски и индивидуални водоводи) у зони грађевинских радова. У случају да се на терену не може утврдити тачан положај, стање и врста инсталације изводи се истражни ископ уз надзор надлежног предузећа/власника.

3. Правила и мере заштите пољопривредног и шумског земљишта

Извођење радова на пољопривредном земљишту условљено је очувањем намене и функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате накнаде за причињену штету на земљишту и културама. Усклађивање сигурносних захтева далековода и услова газдовања/коришћења пољопривредног земљишта се обезбеђује у складу са Правилником.

У заштитном појасу далековода, на обрадивом земљишту се могу мењати пољопривредне културе у структури која је уобичајена за плодоред. Претходна сагласност предузећа надлежног за далековод је потребна код деоница далековода где могу бити нарушене минималне сигурносне висине и удаљености проводника. Овај услов се односи на евентуално формирање нових шумских и вишегодишњих пољопривредних засада (вегетационе висине у пуној зрелости преко 3,0 m), плантажа са жичаним мрежама (виногради, воћњаци и сл.).

У заштитном појасу далековода је ограничено коришћење система за наводњавање са распрскавањем, док се остала стандардна агротехничка опрема и механизација могу примењивати без посебних ограничења.

Прелаз далековода преко обраслог шумског земљишта се обезбеђује у складу са Правилником и условима власника односно предузећа надлежног за газдовање шумом. Ширина просека кроз шуму  обезбеђује минималну сигурносну удаљеност од 3,0 m између проводника и стабала..

4. Правила за усаглашавање са водопривредним објектима

Укрштање далековода са водопривредним објектима основне каналске мреже и мелиорационих канала обухвата :

- Канале ширине 8,20 m (са радним стазама 2 х 2 m) К-1.3.2, К-1.3.1 (два прелаза), К-1, К-А, К-1.2, К-1.2;

- Канал Боруга,  ширине 10,8 m (са радним стазаmа 2 х 2 m)

- Канал Б-2, ширине 9,6 m (са радним стазаmа 2 х 2 m)

- Канал Криваја,  ширине 10,8 m (са радним стазама 2 х 2 m)

- Поток Кевериш -природни ток (са радним стазама 2 х 2 m)

- Канал 9, ширине 7,6 m (са радним стазама 2 х 2 m)

- Канал 6, ширине 8,0 m (са радним стазама 2 х 2 m)

- Канал ДТД, деоница Банатска Паланка-Нови Бечеј, на стационажи km 28+600, са меродавним подацима о водостају:

- максимални ............................ 75,80 m нЈМ

- минимални .............................. 73,50 m нЈМ

- радни (најдужег трајања) ....... 73,55-73,90 m нЈМ

Посебним водопривредним условима (број 191/6-10 од 29.03.2010) укрштање далековода са наведеним водопривредним објектима је условљено обезбеђењем прописаних сигурносних висина и удаљености, односно обезбеђењем несметаног функционисања, одржавања и надзора.

Планским решењем обезбеђују се следећи услови:

- сигурносна висина проводника преко канала ДТД износи мин. 15,0 m, рачунајући од коте највишег пловидбеног водостаја,

- хоризонтална удаљеност стуба од спољних ножица насипа износи мин. 15,0 m,

- обезбеђење заштитног појаса  радно-инспекцијске стазе на депонији дуж канала ширине мин. 8,0 m  са сигурносном висином проводника од мин. 7,0 m, и

- обезбеђење минималног угла укрштања од 30° ( обезбеђено 82° ).

Сигурносна висина изнад пловног и мелиорационих канала се одређује за услове појачаног електричног оптерећења далековода. У распону укрштања са пловним каналом постављају се проводници са механички и електрично појачаном изолацијом, а на осталим каналима само са механички  појачаном изолацијом.

За прелаз далековода преко пловног ДТД и мелиорационих канала потребно је у склопу Главног пројекта урадити и посебан елаборат укрштања, у складу са накнадно прибављеним водопривредним условима. На пројектно решење инвеститор је у обавези да прибави водопривредну сагласности од стране надлежног водопривредног предузећа.

5. Правила и мере заштите животне средине, природних и културних добара

Планским решењем наведена су опште мере заштите животне средине, природних и културних добара. Посебне мере заштите укључујући и план мониторинга садржани су у Извештају о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

5.1. Правила и мере заштите животне средине

Основне пропозиције заштите животне средине обухватају: обезбеђење сигурносних висина и удаљености у зависности од значаја суседних објеката или активности првенствено у близини ветроелектрана и надземног далековода; техничку сигурност инсталација у целини; и посебно, поуздано уземљење на свим стубним местима и коришћење опреме за брзо искључење у случају акцидента.

У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова предвиђене су следеће мере заштите животне средине:

- Доследно спровођење планираног обима и врсте радова, технолошке дициплине, ограничење радних активности у оквиру извођачког коридора, поштовање техничких прописа, правила и упутстава, као и услова издатих од стране надлежних предузећа.

- Пројектним решењем, избором опреме и квалитетним извођењем обезбедити поуздану заштиту од акцидената, ризика од напона корака и додира, појаве недозвољеног нивоа преднапона, и др. Далековод је потребно обавезно обезбедити са ефикасно уземљеном неутралном тачком и опремом за брзо аутоматско искључење.

- Уређење градилишта и извођење радова мора испунити критеријуме утврђене Правилником о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/81) и Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и методама за њихово испитивање ("Службени гласник СРС", број 11/90 и 23/94). У случају изливања горива и сл. локација се мора одмах санирати, а загађено земљиште уклонити на комуналну депонију.

- За санитарне отпадне воде и чврсти отпад са градилишта предвидети посебне, мобилне, контејнере. Место и начин њиховог пражњења решава се у договору са надлежним комуналним предузећем.

- За извођачке путеве предвидети коришћење постојећих јавних и некатегорисаних путева и стаза, а само изузетно и непосредан прелаз преко поседа. Код развлачења монтажне сајле, водова и преноса опреме потребно је користити  технику која не оштећује трајно земљиште и вишегодишње засаде.

- Код извођења земљаних радова (ископи за темеље ветроелектрана, стуба далековода и кабловског рова) педолошки вредан површински слој земљишта потребно је посебно одложити и користити за завршну прекривку ископа. Вишак материјала, уколико није педолошки вредан, уклонити на одговарајућу депонију или локацију коју одреди надлежна комунална служба или власник/корисник земљишта.

- Након завршетка земљаних и грађевинских радова обавезна је нивелација земљишта и чишћење терена од отпадног материјала. Посебну пажњу треба посветити санацији евентуалних оштећења или нарушавања функционалности мелиоративне и каналске мреже.

- Рекултивација/накнада штете се спроводи у свим случајевима оштећења вегетације и земљишта насталих у току радова.

- Извођење радова на надземном делу далековода предвидети сукцесивно, по затезним пољима, како би се смањио обим једновременог ометања локалних активности и могућих акцидената. Почетак и време трајања радова се правовремено пријављује надлежним предузећима, локалној заједници и власницима непокретности објеката у близини далековода.

- Посебним пројектом обрадити техничко решење санације површина након истека експлоатационог века планираних објеката и инсталација, односно периода закупа земљишта.

Позиција ветроелектрана на локацијама са графичком ознаком број 1(н) и број 2 обезбеђује услове прописане Правилником од дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 54/92). Применом програмског пакета GH WindFarmer процењени ниво буке у односу на најближе стамбене објекте у насељу Загајица износи од 23,8-29 dB, док се у центру насеља очекује око 25,7 dB. Према важећем Правилнику (СРПС У.Ј6 205:1992, акустичко зонирање простора), најближе насеље Загајица се може сврстати у II зону (мала насеља), где је највиши дозвољени ниво спољашње (амбијенталне) буке у дневном режиму 50 dB и 45 dB у ноћном режиму.

Траса надземне и каблиране деонице планираног 35(20) kV и 20 kV далековода постављена je  изван подручја повећане осетљивости, одређених у члану 2. подтачка 5). и члану 12. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09).

На подручју Генералног плана Вршца, планирана намена површина блока бр. 81 плански одређеног као део перспективне зоне дистрибутивних центара на велико), блока 79 (зона терцијалних делатности) и посебно блока 80 (зона мале привреде са становањем), могла би се дефинисати као зона повећане осетљивости.

Планом је предвиђено да се за меродавне граничне вредности користе базични и референтни нивои излагања електричним и магнетним пољем и контактних струја у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", број 104/09).

На осталом простору, изван предпостављене зоне повећане осетљивости, за одређивање граничне вредности изложености електричним, магнетским и електромагнетским пољима користиће се препоруке Међународне комисије за заштиту од не-јонизујућег зрачења (INIRC/ICNIP), Међународног удружења за заштиту од зрачења (IRPA, 1998.) и Светске здравствене организације (WHO).

Препоручене граничне вредности дозвољеног нивоа буке, експонираности електричним, магнетним и електромагнетним, пољем и контактних струја представљаће део, обавезујућих, услова за спровођење Плана, и то:

- у фази израде пројектне документације, избором техничког решења које обезбеђује минимално дозвољене вредности нивоа буке, електричног и магнетног поља и контактних струја, као и мере за ограничење или спречавање могућег прекорачења тих вредности;

- у фази пуштања у погон и током експлоатације, провером очекиваних вредности и систематским/периодичним испитивањем у условима нормалног и појачаног рада ветроелектрана и енергетског оптерећења далековода, и

- евидентирани подаци током редовне или ванредне контроле представљају податке од јавног интереса, односно морају се презентовати на захтев правних и физичких лица.

На основу Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), инвеститор је обавезан, да у даљем поступку спровођења Плана, поднесе захтев покрајинском секретаријату надлежном за послове заштите животне средине у вези потребе израде Студије о процени утицаја изградње ветроелектрана, пратећих објеката и инсталација на животну средину. Студија о процени утицаја израђује се на нивоу идејног пројекта и без сагласности на студију, односно решења да израда студије није потребна, не може се приступити извођењу радова.

5.2. Правила и мере заштите природних добара

Према подацима Завода за заштиту природе Србије, радна јединица Нови Сад (број 03-49/2 од 16.02.2010), на простору у планском обухвату нема евидентираних или заштићених непокретних природних добара.

Планиране ветроелектране са пратећим објектима и инсталацијама се налазе на удаљености од 5,8 km од границе специјалног резервата природе "Делиблатска пешчара" ("Службени гласник РС", број 3/2002), који је уједно и међународно значајно подручје птица (Important Bird Area).

Општи услови и мере заштите природних и амбијенталних вредности спроводе се у складу са одредбама из тачке 5.1. овог Плана, укључујући и обавезу заштите евентуалног налаза предмета (геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла) која могу имати својство природног добра.

5.3. Правила и мере заштите културних добара

Према подацима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву (број 50/3 од 17.02.2010) на локацији планираних ветроелектрана нема културних добара и добара која уживају претходну заштиту.

На траси планираног 35(20) kV далековода констатовани су, у режиму претходне заштите, следећи археолошки локалитети:

- локалитет "Коњско гробље" (у условима означен бројем 4), у зони канала ДТД северно од насеља Потпорањ,

- локалитет "Криваја" (у условима означен бројем 5), између насеља Ритишево и држ. пута број 126 Вршац –Бела Црква

- локалитет "Мршаве ливаде" (у условима означен бројем 6), уз обалу потока Кевериш, западно од држ. пута број 126 Вршац –Бела Црква

- локалитет у зони магистралне пруге бр. 6 и границе ГП Вршца  (у условима означен бројем 7)

- локалитет "Старо село" уз некадашњи пољски пут за Потпорањ на десној обали реке Криваја  (у условима означен бројем 10)

Остали, назначени локалитети (у условима под бројем 1, 2, 3, 8 и 9) се налазе изван границе планског обухвата. Измештањем планиране ветроелектране са локације бр. 1 на локацију 1(н) северозападно од насеља Загајица избегнут је прелазак каблиране деонице далековода преко археолошког локалитета западно од насеља Загајица (у условима означен бројем 1)

Опште мере заштите евидентираних локалитета се односе на обезбеђење: археолошке проспекције терена након обележавања/геодетског маркирања трасе и дефинисања локација стубних места далековода и ветроелектрана; археолошког надзора у току извођења грађевинских радова: као и обавезу заштите евентуалног налаза за које се претпоставља да има својство културног добра.

6. Правила и мере обезбеђење потреба одбране, заштите од елементарних непогода и акцидената

За изградњу објеката који представљају предмет овог Плана нису утврђени посебни услови и захтеви за прилагођавање потребама одбране (Инт. број 233-2 од 02.02.2010).

Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроведе се у складу са прописима од значаја за ову област. Правила која су у том погледу обавезујућа, обухватају: извођење објеката и пратећих радова у граници планског обухвата и у складу са издатим условима; успостављање извођачког појаса и зона, спровођење правила који се односе на извођење радова и избор квалитетног техничког решења инсталације и опреме; обезбеђење појачане електричне и механичке заштите проводника у случају приближавања и укрштања далековода са другим инсталацијама и објектима; опреме за ефикасно уземљење неутралне тачке и брзо аутоматско искључење. Са становишта обезбеђења безбедности ваздушног саобраћаја, конструкцију планираних ветроелектрана обавезно обележити као препреку за летење, одговарајућом светлосном сигнализацијом и обележавањем у складу са издатим условима Директората цивилног ваздухопловства РС (број 214-07-0065/2010-0005 и 214-07-0031/2010-0005).

Противпожарну и техничку заштиту у фази израде пројектне документације, извођења и издавања употребне дозволе спровести у складу са издатим условима Сектора за ванредне ситуације у Панчеву (број 02-217/83 од 19.02.2010. године).

Приликом пројектовања и извођења радова поред примене савремених материјала и поступака добре грађевинске праксе, важећих норматива, стандарда и правила, потребно је: спровести снимање стања изведених објеката и оцену квалитета изведених радова, предвидети оперативне мере осматрања, опажања и санирања појава нарушавања техничке исправности инсталација.

Посебне, додатне мере заштите о могу се спроводити у свим етапама радова, под условом да не утичу на измену планског решења границе плана, правила која се односе на обезбеђење минималних сигурносних висина и удаљености, као и да нису у супротности са издатим условима и претходним сагласностима које чине саставни део овог Плана

7. Услови за међупланско усаглашавање, изградњу других објеката и
 уређење површина

Планска усаглашеност је обезбеђена у вези правила, смерница и пропозиција садржаним у Просторном плану општине Вршац (СО Вршац, број 011-025/2009-II-1 од 18.06.2009. године). Просторно плански услови за избор локације ветроелектрана обухватају обавезу заштите насељених подручја, природних добара и амбијенталних вредности од штетних утицаја ветроелектрана. Повезивање ветроелектрана на електроенергетску мрежу се обезбеђује урбанистичком разрадом појединачних локација и условима надлежне електродистрибуције.

Посебни услови Просторног плана у вези правила изградње ветроелектрана и пратеће инфраструктуре, (поглавље V, тачка 1.5.3. Енергетска инфраструктура) односе на могућност изградње надземних ДВ преко пољопривредног земљишта, односно каблирања енергетске везе између ветроелектрана у коридору путева и пољопривредном земљишту. Повезивање ветроелектрана на електроенергетску мрежу се обезбеђује по правилу на 110 и 20 kV напонском нивоу.

Усаглашавање са Генералним планом Вршца ("Службени лист општине Вршац", број 4/2007), се обезбеђује  планским решењем коридора планираног далековода, који пресеца  површину блока бр. 81 плански одређеног као део перспективне зоне диструбутивних центара (на велико), затим наставља у оквиру планираног појаса заштитног зеленила, са југоисточне стране трасе планираног пута између блока 79 (зона терцијалних делатности) и блока 80 (зона мале привреде са становањем), затим у зони расплета постојећих далековода, скреће ка истоку ка ТС 110/35 kV "Вршац 1" (Слика 2). Планско решење којим је предвиђено извођење надземног далековода, сагледано је као прелазно решење до израде посебне урбанистичке документације за наведене блокове и зоне, којом ће се утврдити услови (на нивоу синхрон плана) за каблирање деонице далековода на подручју Генералног плана Вршца.

У извођачком појасу се успоставља режим контролисане изградње и коришћења земљишта. Овај режим подразумева обавезу прибављања претходних услова и сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање предметним далеководом (у складу са Правилником) и ветроелектранама у случају израде друге планске документације, пројектовања, извођења грађевинских радова и пренамену површина (пошумљавање и сл.).

8. Динамика реализације и носилац инвестиционих трошкова

Планирани радови се изводе у једној етапи. Почетак радова је планиран за 2010. годину, а увођење у експлоатацију у року до две године од почетка радова .

Инвестиционе трошкове обезбеђује "МК-FINTEL WIND" а.д. из Београда.

### V  ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ  ПЛАНА

Карта број 1: Прегледна ситуација трасе далековода и локације ветроелектрана ..........1:25000

Карта број 2, лист. 1 - 6: Регулација коридора далековода и локације ветроелектрана ... 1:2500 Карта број 3.1 : План регулације површина на локацији ветроелектране 1(н) ................. 1:1000 Карта број 3.2 : План регулације површина на локацији ветроелектране 2 ...................... 1:1000 Карта број 4, лист. 1-6: Подужни профил трасе 35(20)kV далековода .......................1:2000/500

Графички прилог број 5: Типско решење ветроелектрана и пратеће инсталације ............ скица

- VI  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ПЛАНА

Саставни део Плана представљају засебно елаборирани: (1) Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и (2) Документациона основа Плана, са општом документацијом, прибављеним условима, сагласностима и мишљењима надлежних служби, предузећа и институција.

### VII  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

### Овај План се спроводи издавањем Локацијске дозволе, у складу са чланом 54. став 3. Закона о планирању и изградњи.

- VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај План је урађен у дигиталном облику и шест примерака аналогног оригинала, који је оверен и потписан од стране председника Скупштине општине Вршац. По један примерак овереног и потписаног Плана се налази у архиви Скупштине општине и органу општинске управе надлежне за послове урбанизма, по један примерак се доставља Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизма и Институту за архитектуру и урбанизам Србије, а два примерка АД "МK-FINTEL WIND" из Београда.

Право на увид у План имају правна и физичка лица у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената  ("Службени гласник РС", број 31/2010).

IX

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Вршац".