| „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд Ogranak Elektrodistribucija Pan~evo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pan~evo , Milo{a Obrenovi}a 6, 26000 Pan~evo, tel.: 013/315-020 , faks: 013/335004 |  |  |  |
| Наш број: 8C.1.1.0.-D.07.15.-106832-20 | JELA TRADE VR[AC |  |  |
|  | MILO[A OBILI]A br. 93A |  |  |
| Pan~evo, 14.04.2020 | 26300 VR[AC |  |  |

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ogranak Elektrodistribucija Pan~evo (у даљем тексту Дистрибутер) је размотрио захтев поднет у име JELA TRADE VR[AC, VR[AC, MILO[A OBILI]A br. 93A,  (у даљем тексту: Странка). На основу Правила о раду дистрибутивног система  ("Сл. гласник РС" бр. 71/17), Одлуке директора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017 доносе се

# УСЛОВИ

за израду техничке документације за објекат POSLOVNI OBJEKAT, (1 POSLOVNI OBJEKAT), VR[AC, STEPE STEPANOVI]A 6 parcela broj 9/12, K.O. VR[AC, .

Према члану 143. Зaкона о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је Ogranak Elektrodistribucija Pan~evo, у складу са важећим прописима.

На основу увида у ситуацију 0403/2020-Р од 04.2020, обавештавамо Вас следеће :

1.Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Намена објекта: POSLOVNI OBJEKAT

Напон на који се прикључује објекат:  0,4 kV

Фактор снаге: изнад 0,95

Максимална снага: 90 kW                       Nazivna struja glavnih osigura~a: 160А

Опис простора и положаја мерног места: Pored TS ''Језеро'' ugraditi betonsko postoqe SABP-600 sa KPKEV-1P i ormanom mernog mesta POMM4.

Ostali uslovi za izvo|ewe prikqu~ka: Stranka je du`na da svoj glavni instalacioni kabal dovede do budu}eg mernog mesta gde }e biti prikqu~en.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: Kao za{titu od previsokog napona dodira primeniti za{titu automatskim iskqu~ewem napajawa uz uslov izjedna~avawa potencijala. U mre`i 0,4kV izvedena je za{tita od opasnih napona dodira sistemom napajawa  TT (za{titno uzemqewe), a instalacija potro{a~e mora izvesti tako da postoji mogu}nost lakog prelaska na sistem napajawa TN (za{tita nulovawem).

Instalacija individualnih potro{a~a mora da poseduje za{titnu strujnu sklopku koja iskqu~uje struje zemqospoja od 0,5A najkasnije za 0,1 sek. i ima napravu za ispitivawe.

Услови постављања инсталације у објекту иза прикључкa:

Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним инсталационим осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле  (РТ) у објекту обезбедити  вод максималног пресека одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.

Уколико странка жели да обезбеди непрекидно напајање својих уређаја у случају квара, неопходно је да као алтернативно напајање обезбеди могућност агрегатског напајања своје опреме, под условом да се, претходном обавезном уградњом одговарајуће блокаде, напон агрегата не пласира у мрежу дистрибутивног система електричне енергије Ogranak Elektrodistribucija Pan~evo.

2.Технички опис прикључка

Место прикључења објекта:  merni orman, iza mernog ure|aja

Место везивања прикључка на систем: Poseban niskonaponski kablovski vod iz postoje}e TS "Jezero"

Опис прикључка до мерног места: Od slobodnog izvoda u TS ''Jezero'' izgraditi kablovski vod kablom preseka  tipa RR00-A 4h150mm2 do KPKEV-1P ugra|enog u SABP-600. UKPKEV-1P  i na letve izvoda u trafostanici ugraditi no`aste osigura~e ja~ine od 160A.

KPKEV-1P i orman mernog mesta POMM4 povezati kablom preseka i tipa RR00 4h95mm2.

Опис мерног места: Orman mernog mesta POMM4 sa poluindirektnom mernom grupom i strujnim mernim transformatorima prenosnog odnosa 150/5A/A.

Мерни уређај:  Brojilo mora imati funkciju ~uvawa obra~unskih podataka u periodu ne kra}em od 12 obra~unskih perioda i modul za daqinsko o~itavawe.

Merni ure|aji koji se ugra|uju treba da budu overeni i plombirani od strane ovla{}ene organizacije, a wihove prikqu~ne veze moraju biti pregledne i plombirane, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Бројило активне електричне енергије мора бити најмање класе тачности 1, односно индекса класе В, 3h230/400 V, 5 А. Бројило реактивне електричне енергије мора бити најмање класе тачности 3.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 90 (kW) мора да буде 150/5 А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности мерних трансформатора за мерење количине енергије на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5.

Заштитни уређаји: NVO osigura~i

3. Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазнoг кратког споја 6 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

  - једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,

  - земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,

  - на изводима 20/10 kV у ТС 110/20/10 kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20/10 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Услови испоруке и квалитет електричне енергије на месту прикључења су у складу са Законом о енергетици, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Правилима о раду дистрибутивног система и другим техничким прописима.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити искључиво у сврху:

- izrade urbanisti~kog projekta za izgradwu objekta

5. Наведени Услови нису довољни за израду техничке документације. У даљем поступку је потребно поднети захтев за издавање Услова за пројектовање и прикључење, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.  гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) на основу којих се може приступити изради техничке документације. У условима за пројектовање и прикључење ће бити дефинисани остали услови, рок и трошкови прикључења предметног објекта на дистрибутивни систем електричне енергије.

6. Није дозвољена изградња прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, која је у супротности са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног система и овим Условима.

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између Дистрибутера и Странке. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво Дистрибутера, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво Странке. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

С поштовањем,

| Доставити: | Директор огранка |
| --- | --- |
| 1. Наслову 2. Nadle`nom organu |  |
| 3. Служби за енергетику |  |
| 4. Писарници | mr Novak Savanovi}, dipl. ecc. |